| DENUMIRE | CANTITATE / UM |
| --- | --- |
| Centrala de detectie si semnalizare la incendiu conventionala | 1 buc |
| - 2 linii de detectie, maxim 32 detectoare pe linie |  |
| - 2 iesiri monitorizate |  |
| - 2 relee pentru semnalizare incendiu |  |
| - 1 releu pentru semnalizare defect |  |
| - afisaj cu LED-uri |  |
| - buzzer integrat |  |
| Acumulator, batteries 5 AH/12V | 2 buc |
| Dimensiuni: 90 x 70 x 101 mm (L x l x h) |  |
| Detector optic de fum conventional | 20 buc |
| - aria de detectie: un cerc cu diametrul de 15m |  |
| - inaltimea maxima de instalare 11m |  |
| - sensibilitate conform EN54-7 |  |
| - necesita soclu din seria 8000 |  |
| Detector conventional de temperatura cu prag fix | 1 buc |
| - aria de detectie: un cerc cu diametrul de 10m |  |
| - inaltimea maxima de instalare 8m |  |
| - necesita soclu din seria 8000 |  |
| Soclu standard pentru detectorii conventionali seria 8000 | 21 buc |
| Buton de incendiu conventional, de interior, element activare din material flexibil | 8 buc |
| - cheie speciala pentru test si resetare |  |
| - optional capac de protectie |  |
| Sirena conventionala de interior cu LED-uri de semnalizare | 2 buc |
| Carcasa externa din ABS, |  |
| Presiunea acustica: 101 dB/ 1m |  |
| Putere: 1.4W |  |
| Curent maxim absorbit: 60 mA |  |
| Tensiunea de operare: 22Vdc – 28Vdc |  |
| Sirena conventionala de exterior, autoalimentata, cu LED-uri de semnalizare | 1 buc |
| Carcasa externa din ABS, |  |
| Carcasa de protectie interna din otel zincat |  |
| Necesita acumulator de back-up de 12V / 2.5Ah |  |
| Presiune acustica 102dB / 1m |  |
| Curent maxim de incarcare: 0.5A |  |
| Tensiunea de operare: 22Vdc - 28Vdc |  |
| Acumulator batteries 2.5 AH/12V | 1 buc |
| Dimensiuni: 178 x 34 x 60 mm (L x l x h) |  |
| Cablu incendiu rezistent la foc, E30, 2x0.75 mmp +ecran, | 400 ml |
| Protectie cablu(m) | 400 ml |
| Usa rezistenta la foc (camera centrala) | 1 buc |
| Corpuri iluminat de securitate 85.00 11 935.00 | 8 buc |
| Material marunt |  |

- Detectie si iluminat

- Hidranti exterior

1.Hidrant exterior subteran DN80

2.Pichet PSI exterior dotat cu :

- Hidrant portative DN 80 			2 buc

- Reductie B-C 				2 buc

- Cheie hydrant				2 buc

- Rola furtun refulare tip C 			6 buc

- Teava refulare cu robinet 			2 buc

3. Material marunt